เอกสารรายงานทางเทคนิค (Technical Hardware & Assembly Specification)

คู่มือการประกอบชุดฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 รูปแบบ และการติดตั้งเฟิร์มแวร์อย่างละเอียด

โครงการระบบจัดการพลังงานเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ (RMUTT Save Energy)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. บทนำและโครงสร้างฮาร์ดแวร์ในระบบ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การบัดกรีวงจรย่อย ลำดับการประกอบชิ้นส่วนลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ การเดินสายไฟฟ้าแรงดันสูงและสายสัญญาณแรงดันต่ำ ตลอดจนขั้นตอนการอัปโหลดเฟิร์มแวร์และการลงทะเบียนอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ สำหรับชุดฮาร์ดแวร์ระดับปลายทาง (Edge Devices) ทั้ง 3 รูปแบบที่ใช้งานจริงในโครงการ ได้แก่

• 1) รูปแบบที่ 1 ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด (IR Air Conditioner Control Unit): ใช้เฟิร์มแวร์ rmutt_esp32_air.ino (รุ่น 2.5.2) สำหรับควบคุมเครื่องปรับอากาศทั่วไปผ่านคลื่นแสงอินฟราเรดความถี่พาหะ 38 kHz และวัดพลังงานไฟฟ้าด้วยโมดูล PZEM-004T

• 2) รูปแบบที่ 2 ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (Wired Panel Control Unit — Daikin SLM8): ใช้เฟิร์มแวร์ rmutt_esp32_air_wired.ino (รุ่น 2.5.5-slm8) สำหรับติดตั้งแทนที่แผงควบคุมติดผนังรุ่น SLM8 ของเครื่องปรับอากาศ Daikin โดยสื่อสารสองทิศทางผ่านสายสัญญาณเดิมของเครื่องปรับอากาศ

• 3) รูปแบบที่ 3 ชุดตรวจจับการมีอยู่ของผู้ใช้งานในห้องเรียน (Occupancy Detection Sensor Unit): ใช้เฟิร์มแวร์ rmutt_esp32_occupancy.ino (รุ่น 1.3.9) ร่วมกับเซนเซอร์เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร รุ่น HLK-LD2410 เพื่อตรวจจับผู้ใช้งานภายในห้องเรียน

2. รายการวัสดุอุปกรณ์เสริม สายไฟฟ้า และเครื่องมือช่างที่ต้องเตรียม

ก่อนเริ่มดำเนินการประกอบชุดฮาร์ดแวร์แต่ละรูปแบบ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสริม สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ ขั้วต่อสาย และเครื่องมือช่างตามรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการวัสดุอุปกรณ์เสริม ชนิดสายไฟฟ้า และเครื่องมือวิศวกรรมที่ใช้ในการประกอบชุดฮาร์ดแวร์

| หมวดหมู่วัสดุอุปกรณ์ | ชื่ออุปกรณ์และสเปกทางเทคนิค | รายละเอียดการใช้งานในขั้นตอนการประกอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. สายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC 220V Mains) | • สายไฟพร้อมปลั๊กตัวผู้ มอก. ชนิด VCT ขนาด 2×0.75 หรือ 2×1.0 ตร.มม. (ยาว 1.5–2 เมตร) • สายไฟแกนเดี่ยว/สายอ่อนหุ้มฉนวน PVC (THW หรือ VSF) ขนาด 1.0–1.5 ตร.มม. สีน้ำตาล (Line: L) และสีฟ้า (Neutral: N) | • ใช้เป็นสายเมนนำไฟฟ้า 220 VAC เข้าสู่ตัวกล่องควบคุม (เฉพาะรูปแบบที่ 1 และ 2) • ใช้เดินสายพ่วงจากขั้วต่อแยกสายไปยังช่องอินพุต AC ของภาคจ่ายไฟสวิตชิ่ง และขั้ววัดแรงดันของโมดูล PZEM-004T |
| 2. ขั้วต่อแยกสายไฟแรงสูง (AC Lever Connector) | • ขั้วต่อสายไฟแบบคันโยก (Wago / Lever-Nut Terminal Block) ชนิดเข้า 2 ออก 2 (จำนวน 2 ตัว หรือชนิด 4 ช่องรวมกัน) พิกัดทนกระแส 32A / 250V | • ใช้แยกสายไฟ 220 VAC ขั้ว L (สีน้ำตาล) 1 ชุด และขั้ว N (สีฟ้า) 1 ชุด เพื่อกระจายไฟให้แก่ภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 และโมดูล PZEM-004T โดยไม่ต้องบัดกรีหรือพันเทปพันสายไฟ |
| 3. สายไฟแรงดันต่ำและสายสัญญาณ (DC & Signal Wires) | • สายไฟอ่อนตัวนำทองแดงขนาด 22–24 AWG หลากสี (แดง, ดำ, เหลือง, เขียว, ขาว, น้ำเงิน) • สายแพรจัมเปอร์ (Dupont Wire ชนิดเมีย-ผู้ และเมีย-เมีย) • สายไฟคู่สีแดง-ดำ ความยาว 1.5–3.0 เมตร | • สายสีแดงและสีดำใช้เดินไฟเลี้ยงกระแสตรง (+5V, +3.3V และ GND) • สายสีอื่นๆ ใช้เดินสัญญาณ UART, I2C และ GPIO เข้าสู่ฐานขันสกรูของ ESP32 • สายคู่แดง-ดำใช้ต่อพ่วงหลอดส่งสัญญาณ IR LED ออกไปติดตั้งหน้าเครื่องปรับอากาศ |
| 4. แผงวงจรย่อยและขั้วต่อ (Sub-circuit & Connectors) | • แผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard / แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา) ขนาด 4×6 ซม. และ 2×3 ซม. • ขั้วต่อสายสัญญาณ JST XH 2.54 มม. (2 พิน, 3 พิน หรือ 4 พิน) • ท่อหดหุ้มฉนวน (Heat Shrink Tube) ขนาด 2–4 มม. | • ใช้เป็นฐานบัดกรีวงจรทรานซิสเตอร์ 2N2222, วงจรไดโอด 1N4148, วงจรแบ่งแรงดัน และวงจรตัวต้านทานจำกัดกระแสของหลอดไฟ LED แสดงสถานะ • ใช้ท่อหดหุ้มจุดต่อสายไฟเพื่อป้องกันการลัดวงจร |
| 5. เครื่องมือช่างและอุปกรณ์วัดทดสอบ | • หัวแร้งบัดกรีขนาด 30–60W พร้อมตะกั่วบัดกรี (60/40) • คีมตัดสายไฟ, คีมปอกสายไฟ, ไขควงปากแบนขนาด 2.0–2.5 มม. และไขควงแฉก • มัลติมิเตอร์ดิจิทัล และสายข้อมูล USB Type-C | • ใช้บัดกรีวงจรบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา ขันสกรูบนฐานขยายขา ESP32 Terminal Adapter และใช้มัลติมิเตอร์วัดตรวจสอบความต่อเนื่องของสาย (Continuity) ก่อนจ่ายไฟ |

• ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน: ห้ามเสียบปลั๊กไฟกระแสสลับ 220 VAC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟในระหว่างการประกอบหรือการแก้ไขสายไฟโดยเด็ดขาด และต้องตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์ทุกครั้งว่าขั้ว Line (L) และ Neutral (N) ไม่มีการลัดวงจรถึงกันก่อนเสียบปลั๊กใช้งานจริง

3. ขั้นตอนการประกอบชุดฮาร์ดแวร์รูปแบบที่ 1: ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด (IR)

ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด ทำหน้าที่ส่งรหัสคำสั่งผ่านแสงอินฟราเรดไปยังเครื่องปรับอากาศและวัดค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยโมดูล PZEM-004T โดยมีลักษณะการจัดวางชิ้นส่วนจริงภายในกล่องดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสร้างภายในและการเดินสายของชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด (IR Air Conditioner Control Unit)

3.1 รายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับชุดที่ 1 (IR Control Unit)

• 1) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 (พอร์ต USB Type-C): จำนวน 1 บอร์ด

• 2) ฐานขยายขาแบบขันสกรู (ESP32 Screw Terminal Adapter Board): จำนวน 1 ชิ้น

• 3) ภาคจ่ายไฟสวิตชิ่งรางปีกนก MeanWell รุ่น HDR-15-5: แปลงไฟ 100–240 VAC เป็น 5 VDC / 2.4 A จำนวน 1 ตัว

• 4) โมดูลวัดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ PZEM-004T รุ่น v3.0: พร้อมหม้อแปลงกระแสแบบคล้อง (Split-core CT 100A) จำนวน 1 ชุด

• 5) จอแสดงผล OLED ขนาด 1.3 นิ้ว อินเทอร์เฟซ I2C: ใช้ชิปขับภาพ SH1106 (มี 4 ขา: VCC, GND, SCL, SDA) จำนวน 1 จอ

• 6) ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN เบอร์ 2N2222 (หรือ PN2222A): จำนวน 1 ตัว พร้อมตัวต้านทาน 220Ω–330Ω (1/4W) จำนวน 1 ตัว สำหรับวงจรขับหลอดอินฟราเรด

• 7) หลอดส่งสัญญาณแสงอินฟราเรด (Infrared LED ขนาด 5 มม. ความยาวคลื่น 940 nm): จำนวน 1 หลอด พร้อมสายไฟคู่สีแดง-ดำ

• 8) หลอดไฟแสดงสถานะ LED ขนาด 5 มม. จำนวน 3 สี: สีเขียว 1 หลอด, สีแดง 1 หลอด, สีเหลือง 1 หลอด พร้อมตัวต้านทาน 220Ω–330Ω จำนวน 3 ตัว

• 9) อุปกรณ์โครงสร้างและขั้วต่อ: แผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard) ขนาด 4×6 ซม. จำนวน 1 แผ่น, ขั้วต่อสายไฟ Wago จำนวน 2 ชุด, สายปลั๊กไฟ AC 220V จำนวน 1 เส้น และกล่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมฝาหน้า จำนวน 1 ชุด

3.2 ลำดับขั้นตอนการประกอบทีละขั้นตอน (Step-by-Step Assembly)

ขั้นตอนที่ 1: การบัดกรีแผงวงจรย่อยบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา (ดำเนินการนอกกล่อง)

ให้เริ่มต้นจากการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กลงบนแผงวงจรอเนกประสงค์ขนาด 4×6 ซม. ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อความสะดวกในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนบนแผ่นเดียวกัน ได้แก่

• ส่วนที่ 1.1 การบัดกรีชุดหลอดไฟแสดงสถานะ LED 3 สี:

- 1) นำหลอดไฟ LED สีแดง, สีเหลือง และสีเขียว มาเสียบเรียงกันที่ริมขอบด้านบนของแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา โดยกะระยะให้ตรงกับรูช่องไฟแสดงสถานะทั้ง 3 รูของกล่องพิมพ์ 3 มิติ

- 2) สังเกตขาของหลอด LED: ขายาวคือขั้วบวก (Anode) และขาสั้นคือขั้วลบ (Cathode) ให้ดัดขาลบ (ขาสั้น) ของทั้ง 3 หลอดเข้าหากันและบัดกรีเชื่อมถึงกันทั้งหมด จากนั้นบัดกรีสายไฟอ่อนสีดำ 1 เส้นออกจากจุดร่วมขาลบนี้เพื่อนำไปต่อเข้าขั้ว GND

- 3) ที่ขาบวก (ขายาว) ของหลอด LED แต่ละดวง ให้บัดกรีต่ออนุกรมกับตัวต้านทานขนาด 220Ω–330Ω ดวงละ 1 ตัว จากนั้นบัดกรีสายไฟอ่อนแยกออกเป็น 3 เส้น (สำหรับนำไปต่อเข้าขา GPIO 25 สีเขียว, GPIO 26 สีแดง และ GPIO 27 สีเหลือง)

• ส่วนที่ 1.2 การบัดกรีวงจรทรานซิสเตอร์ 2N2222 ขับหลอดส่งสัญญาณ IR LED:

- 1) หันด้านหน้าตัดแบน (ด้านที่มีตัวอักษรพิมพ์เบอร์ 2N2222) ของทรานซิสเตอร์เข้าหาตัวผู้ปฏิบัติงาน ขาทั้ง 3 เรียงจากซ้ายไปขวาจะประกอบด้วย: ขาที่ 1 (ซ้าย) = Emitter (E), ขาที่ 2 (กลาง) = Base (B), และ ขาที่ 3 (ขวา) = Collector (C)

- 2) เสียบทรานซิสเตอร์ลงบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา จากนั้นบัดกรี ขาที่ 1 (Emitter) เชื่อมเข้ากับเส้นกราวด์รวม (GND) ของแผ่นปริ้นท์

- 3) บัดกรีตัวต้านทานขนาด 220Ω–330Ω จำนวน 1 ตัว เข้าที่ ขาที่ 2 (Base) ส่วนปลายอีกด้านของตัวต้านทานให้บัดกรีสายไฟอ่อน 1 เส้นสำหรับโยงไปเข้าขั้ว GPIO 17 ของ ESP32

- 4) สำหรับหลอดส่งสัญญาณ IR LED (940 nm) ที่ต่ออยู่กับสายไฟคู่สีแดง-ดำ: ให้นำ ขั้วลบของหลอด IR LED (สายสีดำ) มาบัดกรีเข้ากับ ขาที่ 3 (Collector) ของทรานซิสเตอร์ 2N2222 และนำ ขั้วบวกของหลอด IR LED (สายสีแดง) ต่อเข้ากับสายไฟเลี้ยง +5V (หรือต่ออนุกรมผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแสขนาด 10Ω–22Ω)

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมบอร์ดประมวลผลและการยึดโมดูลทั้งหมดลงในกล่องบรรจุวงจร

• 2.1 นำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 กดเสียบลงบนซ็อกเก็ตของฐานขยายขา ESP32 Terminal Adapter อย่างระมัดระวัง โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทุกพินเสียบตรงช่องและไม่พับงอ (หันพอร์ต USB Type-C ออกทางด้านขวาตามภาพที่ 1)

• 2.2 นำชุดฐานขยายขา ESP32 ที่เสียบบอร์ดแล้ว วางลงในตำแหน่งมุมซ้ายบนของกล่องพิมพ์ 3 มิติ และใช้สกรูเกลียวปล่อยขันยึดมุมบอร์ดเข้ากับเสารองรับภายในกล่องให้แน่น

• 2.3 นำแผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard) ที่บัดกรีเสร็จในขั้นตอนที่ 1 ไปวางยึดที่มุมขวาบนของกล่อง โดยสอดหัวหลอด LED ทั้ง 3 สีให้โผล่พ้นรูด้านบนของกล่องพอดี

• 2.4 นำภาคจ่ายไฟสวิตชิ่ง MeanWell HDR-15-5 วางลงในช่องล็อกทางด้านขวาล่างของกล่อง (หันขั้วไฟออก DC 5V ขึ้นด้านบน และหันขั้วไฟเข้า AC 220V ลงด้านล่าง)

• 2.5 นำโมดูล PZEM-004T วางลงในกรอบยึดบริเวณกึ่งกลางฝั่งซ้าย (หันขั้วขันสกรูสีเขียว 4 ช่องของฝั่งไฟบ้าน AC ไปทางด้านซ้าย และหันพินสื่อสาร UART 4 ขาไปทางด้านขวา)

• 2.6 นำขั้วต่อสายไฟแบบคันโยก (Wago สีส้ม) ติดตั้งลงในช่องยึดมุมซ้ายล่างของกล่อง และนำจอแสดงผล OLED 1.3 นิ้ว ขันสกรูยึดเข้ากับกรอบพลาสติกด้านในของฝาปิดหน้ากล่อง

ขั้นตอนที่ 3: การเดินสายไฟเลี้ยงกระแสตรง (DC 5V/3.3V) และสายสัญญาณควบคุม (GPIO Wiring)

• 3.1 การต่อสายไฟเลี้ยงหลัก (5V DC Power): ใช้สายไฟสีแดงต่อจากขั้วเอาต์พุต +V ด้านบนของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 ไปเข้าขั้วสกรู 5V (หรือ VIN) บนฐาน ESP32 และใช้สายไฟสีดำต่อจากขั้วเอาต์พุต -V ของภาคจ่ายไฟไปเข้าขั้วสกรู GND บนฐาน ESP32

• 3.2 การต่อสายโมดูลวัดพลังงาน PZEM-004T (ฝั่งแรงดันต่ำ 4 พิน): เสียบสายแพรจัมเปอร์ 4 เส้นเข้ากับพินฝั่งขวาของ PZEM-004T แล้วนำปลายสายมาขันเข้ากับฐาน ESP32 ได้แก่ ขา 5V ➔ ขั้ว 5V, ขา GND ➔ ขั้ว GND, ขา TX ของ PZEM ➔ ขั้ว GPIO 16 (RX2), และ ขา RX ของ PZEM ➔ ขั้ว GPIO 18 (TX2)

• 3.3 การต่อสายแผงวงจรย่อย (วงจรขับ IR และไฟ LED 3 สี): ต่อสายกราวด์รวมจากแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาเข้าขั้ว GND, สายอินพุตวงจรขับ IR (ขา Base ของ 2N2222) เข้าขั้ว GPIO 17, สายไฟ LED สีเขียวเข้าขั้ว GPIO 25, สายไฟ LED สีแดงเข้าขั้ว GPIO 26 และสายไฟ LED สีเหลืองเข้าขั้ว GPIO 27

• 3.4 การต่อสายจอแสดงผล OLED 1.3 นิ้ว (ที่ฝาหน้ากล่อง): ใช้สายแพรจัมเปอร์ 4 เส้นต่อจากจอ OLED มายังฐาน ESP32 ได้แก่ ขา VCC ➔ ขั้ว 3V3 (ไฟเลี้ยง 3.3V), ขา GND ➔ ขั้ว GND, ขา SDA ➔ ขั้ว GPIO 21 และขา SCL (หรือ SCK) ➔ ขั้ว GPIO 22

ขั้นตอนที่ 4: การเดินสายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC และการต่อหม้อแปลงกระแส (CT Sensor)

• 4.1 การเข้าสายปลั๊กไฟหลักที่ขั้วต่อ Wago: สอดสายไฟปลั๊ก AC 220V (สีดำเส้นใหญ่) เข้าทางช่องด้านล่างของกล่อง ปอกฉนวนปลายสายทองแดงออกประมาณ 10 มม. ง้างคันโยกสีส้มของขั้วต่อ Wago ขึ้น แล้วสอดสายสีน้ำตาล (Line: L) เข้าที่ตัวแยก Wago ชุดที่ 1 และสอดสายสีฟ้า (Neutral: N) เข้าที่ตัวแยก Wago ชุดที่ 2 จากนั้นกดคันโยกล็อกสายให้แน่น

• 4.2 การพ่วงไฟ 220 VAC เข้าภาคจ่ายไฟ HDR-15-5: ใช้สายไฟสีน้ำตาลต่อจากช่องว่างของ Wago ชุดที่ 1 (L) ไปขันเข้าที่ขั้ว L ด้านล่างของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 และใช้สายไฟสีฟ้าต่อจากช่องว่างของ Wago ชุดที่ 2 (N) ไปขันเข้าที่ขั้ว N ด้านล่างของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5

• 4.3 การพ่วงไฟ 220 VAC เข้าโมดูล PZEM-004T: ใช้สายไฟสีน้ำตาลอีกเส้นต่อจาก Wago ชุดที่ 1 (L) ไปเข้าขั้วขันสกรู ช่องที่ 1 (L) ฝั่งซ้ายของโมดูล PZEM-004T และใช้สายไฟสีฟ้าต่อจาก Wago ชุดที่ 2 (N) ไปเข้าขั้วขันสกรู ช่องที่ 2 (N) ของโมดูล PZEM-004T

• 4.4 การต่อสายหม้อแปลงกระแส (Split-core CT): นำปลายสายสีแดงและสีดำของห่วงคล้อง CT Sensor สอดเข้าในกล่อง แล้วขันยึดเข้ากับขั้วขันสกรู ช่องที่ 3 และช่องที่ 4 ฝั่งซ้ายของโมดูล PZEM-004T เมื่อนำไปติดตั้งใช้งานจริงกับเครื่องปรับอากาศ ให้นำห่วง CT ไปคล้องเข้ากับ สายเมนไฟเส้นที่มีไฟ (Line: L) ของเครื่องปรับอากาศเพียงเส้นเดียวเท่านั้น (ห้ามคล้องรวมทั้งสาย L และ N พร้อมกัน)

ตารางที่ 2 สรุปการเชื่อมต่อขาพินทั้งหมดของชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด (อ้างอิงโค้ด rmutt_esp32_air.ino รุ่น 2.5.2)

| ขาพินบน ESP32 | ชื่อตัวแปรในเฟิร์มแวร์ | จุดเชื่อมต่อปลายทาง | รายละเอียดการทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V (VIN) / GND | — (Power Pins) | HDR-15-5 ขั้ว +V และ -V | รับแรงดันไฟเลี้ยงกระแสตรง 5V และกราวด์หลักของระบบ |
| GPIO 17 | IR_LED_PIN | ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขา Base (2N2222) | ส่งคลื่นพาหะ 38 kHz ขับหลอด IR LED สั่งงานเครื่องปรับอากาศ |
| GPIO 16 | PZEM_RX_PIN (UART2 RX) | ขั้ว TX ของโมดูล PZEM-004T | รับข้อมูลแรงดัน, กระแส, กำลังวัตต์ และพลังงานสะสม (ต่อสายไขว้) |
| GPIO 18 | PZEM_TX_PIN (UART2 TX) | ขั้ว RX ของโมดูล PZEM-004T | ส่งเฟรมคำสั่งร้องขออ่านค่าไปยังโมดูล PZEM-004T (ต่อสายไขว้) |
| GPIO 21 / GPIO 22 | kSda / kScl | ขั้ว SDA / SCL ของจอ OLED | ส่งข้อมูลแสดงผลหน้าจอ OLED 1.3" ผ่านบัส I2C (ใช้ไฟเลี้ยง 3.3V) |
| GPIO 25 | GREEN_LED_PIN | ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED เขียว | ติดสว่างค้างเมื่อ PZEM ตรวจพบว่าเครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน (>30W) |
| GPIO 26 | RED_LED_PIN | ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED แดง | ติดสว่างเมื่อตรวจพบการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศนอกตารางเรียน |
| GPIO 27 | YELLOW_LED_PIN | ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED เหลือง | กะพริบขณะกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi และติดค้างเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ |
| GPIO 0 | SETUP_BUTTON_PIN | ปุ่มกด BOOT บนบอร์ด ESP32 | กดค้างไว้ขณะจ่ายไฟหรือรีเซ็ตเพื่อบังคับเข้าโหมดตั้งค่า Bluetooth BLE |

4. ขั้นตอนการประกอบชุดฮาร์ดแวร์รูปแบบที่ 2: ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (Daikin SLM8)

ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (เฟิร์มแวร์ rmutt_esp32_air_wired.ino รุ่น 2.5.5-slm8) ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยแผงควบคุมติดผนังรุ่น SLM8 ของ Daikin โดยทำหน้าที่ส่งเฟรมคำสั่งความยาว 8 ไบต์เข้าสู่สายสั่งงานทุกๆ 1 วินาที และรับเฟรมสถานะจากเครื่องปรับอากาศกลับมาประมวลผล การจัดวางอุปกรณ์ภายในกล่องและการเดินสายขึ้นสู่แป้นผนังแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การประกอบชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (Wired Panel Control Unit) และการเดินสายเข้าสู่จุดติดตั้งเดิมบนผนัง

4.1 รายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับชุดที่ 2 (Wired Panel Control Unit)

• 1) ชุดอุปกรณ์พื้นฐานเหมือนชุดที่ 1: ได้แก่ บอร์ด ESP32 จำนวน 1 บอร์ด, ฐานขยายขา Terminal Adapter จำนวน 1 ชิ้น, ภาคจ่ายไฟ MeanWell HDR-15-5 จำนวน 1 ตัว, โมดูลวัดพลังงาน PZEM-004T พร้อม CT Sensor จำนวน 1 ชุด, จอแสดงผล OLED 1.3" (SH1106) จำนวน 1 จอ, หลอดไฟ LED 3 สี (เขียว, แดง, เหลือง) พร้อมตัวต้านทาน 220Ω–330Ω จำนวน 3 ชุด, ขั้วต่อ Wago, สายปลั๊ก AC 220V และกล่องพิมพ์ 3 มิติ

• 2) ไดโอดสัญญาณความเร็วสูงเบอร์ 1N4148: จำนวน 1 ตัว (ใช้แทนวงจรทรานซิสเตอร์ส่งแสง IR)

• 3) ตัวต้านทานคงที่ขนาด 100 kΩ (1/4W): จำนวน 6 ตัว (สำหรับสร้างวงจรแบ่งแรงดัน 100 kΩ / 200 kΩ จำนวน 2 ชุด)

• 4) โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ DHT11 (รุ่น Keyes KY-015 แบบ 3 ขา): จำนวน 1 โมดูล

• 5) ขั้วต่อสายสัญญาณ JST XH (3 พิน หรือ 4 พิน): จำนวน 1 ชุด พร้อมสายสัญญาณหุ้มฉนวนสีขาวสำหรับเดินสายขึ้นไปยังจุดติดตั้งรีโมตติดผนังเดิม

4.2 ลำดับขั้นตอนการประกอบทีละขั้นตอน (Step-by-Step Assembly)

ขั้นตอนที่ 1: การบัดกรีวงจรเชื่อมต่อสายสัญญาณแอร์ (SLM8 Bus Interface) บนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา

• 1.1 การบัดกรีขั้วต่อ JST สำหรับสายแอร์: บัดกรีขั้วต่อ JST ตัวผู้ลงบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา โดยกำหนดขาที่ 1 เป็น สายสั่งงานแอร์ (Command Wire: TX), ขาที่ 2 เป็น สายสถานะแอร์ (Status Wire: RX) และขาที่ 3 เป็น สายกราวด์แอร์ (Aircon GND)

• 1.2 การบัดกรีวงจรส่งคำสั่งด้วยไดโอด 1N4148 (Bus TX Circuit): สังเกตตัวไดโอด 1N4148 จะมี แถบคาดสีดำที่ปลายด้านหนึ่ง (ขั้ว Cathode) ให้หัน ด้านที่มีแถบคาดสีดำ (Cathode) บัดกรีต่อเข้ากับสายไฟที่จะโยงไปเข้าขา GPIO 33 ของ ESP32 และหัน ด้านที่ไม่มีแถบ (Anode) บัดกรีต่อเข้ากับขั้ว สายสั่งงานแอร์ (Command Wire) ที่ขั้วต่อ JST เพื่อให้บอร์ดดึงสายแอร์ลง 0V ได้โดยไม่จ่ายไฟย้อนเข้าสายแอร์

• 1.3 การบัดกรีวงจรแบ่งแรงดันสำหรับรับสถานะแอร์ (Bus RX Voltage Divider — 100kΩ / 200kΩ): นำตัวต้านทาน 100 kΩ ตัวที่ 1 ต่อจากขั้ว สายสถานะแอร์ (Status Wire) มายังจุดพักสัญญาณรับ (Node RX) แล้วโยงสายไฟไปเข้าขา GPIO 35 ของ ESP32 จากนั้นนำตัวต้านทาน 100 kΩ ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 มาบัดกรี ต่ออนุกรมกัน (รวมเป็น 200 kΩ) ต่อจากจุดพักสัญญาณรับ (Node RX) ลงสู่กราวด์ (GND) เพื่อลดแรงดันจาก ~4.8V ลงเหลือประมาณ 3.2V

• 1.4 การบัดกรีวงจรแบ่งแรงดันสำหรับตรวจสอบสัญญาณตัวเอง (Bus Echo Divider — 100kΩ / 200kΩ): ทำซ้ำเหมือนข้อ 1.3 อีก 1 ชุด โดยต่อตัวต้านทาน 100 kΩ ตัวที่ 4 จากขั้ว สายสั่งงานแอร์ (Command Wire) มายังจุดพักสัญญาณ Echo แล้วโยงสายไฟไปเข้าขา GPIO 34 ของ ESP32 จากนั้นใช้ตัวต้านทาน 100 kΩ ตัวที่ 5 และ 6 ต่ออนุกรมกัน (รวมเป็น 200 kΩ) ต่อจากจุดพักสัญญาณ Echo ลงสู่กราวด์ (GND)

• 1.5 การบัดกรีชุดหลอดไฟ LED 3 สี: บัดกรีหลอดไฟ LED สีเขียว, แดง และเหลือง พร้อมตัวต้านทานจำกัดกระแส 220Ω–330Ω ลงบนขอบแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาเช่นเดียวกับชุดที่ 1

ขั้นตอนที่ 2: การติดตั้งโมดูลลงกล่องและการเดินสายสัญญาณภายใน (ระวังตำแหน่งขาที่เปลี่ยนไป!)

• 2.1 ยึดฐานขยายขา ESP32, ภาคจ่ายไฟ HDR-15-5, โมดูล PZEM-004T, ขั้วต่อ Wago, แผงวงจรอเนกประสงค์ และจอ OLED ลงในกล่องพิมพ์ 3 มิติ และเดินสายไฟบ้าน 220 VAC ผ่านขั้วต่อ Wago เหมือนกับชุดที่ 1 ทุกประการ

• 2.2 การต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง DHT11: ต่อขาของโมดูล DHT11 เข้ากับฐาน ESP32 ได้แก่ ขา + (VCC) ➔ ขั้ว 3V3, ขา - (GND) ➔ ขั้ว GND และขา OUT / DATA ➔ ขั้ว GPIO 4

• 2.3 การต่อสายโมดูล PZEM-004T และไฟ LED (จุดสำคัญที่ต่างจากชุดที่ 1): ในโค้ด rmutt_esp32_air_wired.ino รุ่น 2.5.5-slm8 ได้กำหนดขาพินของ PZEM และ LED สีเหลืองใหม่ ต้องขันสกรูให้ตรงตามนี้ คือ ขา TX ของ PZEM-004T ➔ ขั้ว GPIO 18 (RX2), ขา RX ของ PZEM-004T ➔ ขั้ว GPIO 14 (TX2), สายไฟ LED สีเขียว ➔ GPIO 25, LED สีแดง ➔ GPIO 26 และ LED สีเหลือง ➔ GPIO 23

ขั้นตอนที่ 3: การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับจุดติดตั้งแผงควบคุมบนผนังห้องเรียน

• 3.1 ปิดเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศก่อนปฏิบัติงาน จากนั้นถอดหน้ากากแผงควบคุมติดผนัง Daikin SLM8 เดิมออก สังเกตขั้วสกรูด้านหลังแผงควบคุมเดิมจะมีสายไฟ 4 เส้นที่เดินมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ TX (สีขาว - สายสั่งงาน), TX/RCV (สีเหลือง - สายสถานะ), GND (สีดำ - กราวด์), และ +5V (สีแดง - ไฟเลี้ยงจากแอร์)

• 3.2 นำสายสัญญาณสีขาวที่ต่อมาจากขั้วต่อ JST ในกล่องควบคุมของเรา ไปเชื่อมต่อเข้ากับสายของเครื่องปรับอากาศเพียง 3 เส้นเท่านั้น ได้แก่: (1) สายสั่งงานจากวงจรไดโอด (GPIO 33) ➔ สาย TX (สีขาว), (2) สายรับสถานะจากวงจรแบ่งแรงดัน (GPIO 35) ➔ สาย TX/RCV (สีเหลือง), และ (3) สายกราวด์ (GND) ของบอร์ด ESP32 ➔ สาย GND (สีดำ) ของแอร์

• 3.3 ข้อห้ามเด็ดขาด: ห้ามนำสาย +5V (สีแดง) จากเครื่องปรับอากาศมาต่อเข้ากับบอร์ด ESP32 โดยเด็ดขาด ให้หุ้มปลายสายสีแดงด้วยท่อหดและปล่อยลอยไว้ เนื่องจากกล่องควบคุมของเรามีภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 จ่ายไฟเลี้ยงตัวเองอยู่แล้ว

ตารางที่ 3 สรุปการเชื่อมต่อขาพินทั้งหมดของชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (อ้างอิงโค้ด rmutt_esp32_air_wired.ino รุ่น 2.5.5-slm8)

| ขาพินบน ESP32 | ชื่อตัวแปรในเฟิร์มแวร์ | วงจรคั่นกลางและจุดต่อปลายทาง | รายละเอียดการทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 33 | BUS_TX_PIN | ไดโอด 1N4148 (แถบดำเข้า GPIO 33) ➔ สายสั่งงานแอร์ (TX) | ดึงสายสั่งงานลง LOW เพื่อส่งเฟรมคำสั่ง 8 ไบต์ทุก 1 วินาที (ใน FreeRTOS Task แยก) |
| GPIO 35 | BUS_RX_PIN | ตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ/200kΩ ➔ สายสถานะแอร์ (TX/RCV) | รับเฟรมสถานะ 8 ไบต์ที่แอร์ตอบกลับมา (ตรวจสอบสถานะคอมเพรสเซอร์และอุณหภูมิ) |
| GPIO 34 | BUS_ECHO_PIN | ตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ/200kΩ ➔ สายสั่งงานแอร์ (TX) | อ่านสัญญาณที่ตัวเองส่งออกไปเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเฟรม (Echo Check) |
| GPIO 4 | DHT_PIN | ขา DATA ของเซนเซอร์ DHT11 | อ่านค่าอุณหภูมิห้องส่งให้แอร์ใช้ตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (ไฟเลี้ยง 3.3V) |
| GPIO 18 | PZEM_RX_PIN | ขั้ว TX ของโมดูล PZEM-004T | รับค่าพลังงานไฟฟ้าจาก PZEM (ใช้ GPIO 18 แทน GPIO 16 ในรุ่น IR) |
| GPIO 14 | PZEM_TX_PIN | ขั้ว RX ของโมดูล PZEM-004T | ส่งคำสั่งขอข้อมูลไปยัง PZEM (ใช้ GPIO 14 แทน GPIO 18 ในรุ่น IR) |
| GPIO 21 / 22 | kSda / kScl | ขั้ว SDA / SCL ของจอ OLED 1.3" | แสดงสถานะแอร์พร้อมป้าย BUS และ COMP ON (หมุนจอ 180° อัตโนมัติ) |
| GPIO 25, 26, 23 | GREEN / RED / YELLOW | ตัวต้านทาน 220Ω ➔ LED เขียว/แดง/เหลือง | แสดงสถานะการทำงาน (LED สีเหลืองย้ายมาใช้ขา GPIO 23) |
| GND | — (Common Ground) | ต่อร่วมกับ HDR-15-5 (-V) และ GND สายแอร์ | เป็นจุดอ้างอิงศักย์ไฟฟ้า 0V ร่วมกันระหว่างบอร์ดและเครื่องปรับอากาศ |

5. ขั้นตอนการประกอบชุดฮาร์ดแวร์รูปแบบที่ 3: ชุดตรวจจับผู้ใช้งานในห้องเรียน (Occupancy Unit)

ชุดตรวจจับการมีอยู่ของผู้ใช้งานในห้องเรียน (เฟิร์มแวร์ rmutt_esp32_occupancy.ino รุ่น 1.3.9) ติดตั้งห้องละ 1 ชุดเพื่อตรวจจับว่ามีนักศึกษาหรือบุคลากรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่ โดยใช้เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรความถี่ 24 GHz รุ่น HLK-LD2410 ซึ่งสามารถตรวจจับได้ทั้งการเดินเคลื่อนไหวและการนั่งนิ่ง โครงสร้างการประกอบจริงแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การจัดวางโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410 บอร์ด ESP32 และชุดไฟแสดงสถานะภายในกล่องตรวจจับผู้ใช้งาน

5.1 รายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับชุดที่ 3 (Occupancy Sensor Unit)

• 1) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 (รุ่น IOXESP32 พอร์ต USB Type-C): จำนวน 1 บอร์ด

• 2) ฐานขยายขาแบบขันสกรู (ESP32 Screw Terminal Adapter Board): จำนวน 1 ชิ้น

• 3) โมดูลเซนเซอร์เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร รุ่น HLK-LD2410 (24 GHz mmWave Radar): จำนวน 1 โมดูล

• 4) แผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard) ขนาดเล็กประมาณ 2×3 ซม.: จำนวน 1 ชิ้น (สำหรับติดที่ฝาหน้ากล่อง)

• 5) หลอดไฟแสดงสถานะ LED ขนาด 5 มม. จำนวน 2 หลอด: สีเขียว 1 หลอด และสีแดง 1 หลอด พร้อมตัวต้านทานขนาด 220Ω–330Ω จำนวน 2 ตัว

• 6) สายสัญญาณและแหล่งจ่ายไฟ: สายไฟอ่อนจำนวน 7 เส้น, กล่องพิมพ์ 3 มิติทรงผืนผ้า จำนวน 1 ชุด และอะแดปเตอร์แปลงไฟ 5V USB พร้อมสาย USB Type-C จำนวน 1 ชุด

5.2 ลำดับขั้นตอนการประกอบทีละขั้นตอน (Step-by-Step Assembly)

ขั้นตอนที่ 1: การบัดกรีแผงไฟแสดงสถานะ LED 2 สี สำหรับฝาหน้ากล่อง

• 1.1 ตัดแผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard) ให้มีขนาดประมาณ 2×3 ซม. เพื่อให้วางลงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายของฝาปิดกล่องได้พอดี (ตามภาพที่ 3 ฝั่งซ้าย)

• 1.2 เสียบหลอดไฟ LED สีเขียว และ LED สีแดง ลงบนแผงวงจรอเนกประสงค์ โดยให้หัวหลอดยื่นออกทางด้านหน้าของฝาปิดกล่อง

• 1.3 บัดกรีขั้วลบ (ขาสั้น / Cathode) ของหลอด LED ทั้งสองดวงเข้าด้วยกัน แล้วบัดกรีสายไฟอ่อนสีน้ำตาล 1 เส้นออกจากจุดร่วมนี้เพื่อนำไปต่อเข้าขั้ว GND ของฐาน ESP32

• 1.4 ที่ขั้วบวก (ขายาว / Anode) ของหลอด LED สีเขียว ให้บัดกรีต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 220Ω–330Ω ตัวที่ 1 แล้วต่อสายไฟสีเขียวออกมา 1 เส้น (สำหรับเข้า GPIO 25) และที่ขั้วบวกของหลอด LED สีแดง ให้บัดกรีต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 220Ω–330Ω ตัวที่ 2 แล้วต่อสายไฟสีแดงออกมา 1 เส้น (สำหรับเข้า GPIO 26)

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมสายและติดตั้งโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410

• 2.1 สังเกตจุดต่อพิน 5 รูที่ขอบด้านบนของโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410 (แผ่นวงจรสีน้ำเงินในภาพที่ 3) เมื่อหันด้านที่มีแผ่นทองแดงสายอากาศเข้าหาตัว พินทั้ง 5 เรียงจากซ้ายไปขวาคือ: TX, RX, OUT, GND, VCC

• 2.2 ทำการบัดกรีสายไฟอ่อน (หรือเสียบขั้วต่อพินระยะ 1.27 มม.) เข้ากับพินของโมดูลเรดาร์จำนวน 4 เส้น ได้แก่ TX, RX, GND และ VCC (เว้นขา OUT ไว้ไม่ต้องต่อสาย เนื่องจากเฟิร์มแวร์อ่านข้อมูลละเอียดรายเกตผ่าน UART)

• 2.3 นำโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410 บรรจุลงในกรอบพลาสติกส่วนบนสุดของตัวกล่อง โดยหันด้านหน้าสายอากาศสีทองขึ้นด้านบนเพื่อให้ยิงคลื่นเรดาร์ทะลุช่องหน้าต่างของฝาปิดกล่องออกไปได้โดยไม่มีโลหะบดบัง จากนั้นจัดสายไฟทั้ง 4 เส้นลอดผ่านร่องกั้นกลางลงมายังห้องด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3: การติดตั้งบอร์ด ESP32 และการขันสกรูเชื่อมต่อสายทั้งหมด

• 3.1 กดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 (พอร์ต USB Type-C) ลงบนฐานขยายขา Terminal Adapter แล้วนำฐานไปวางลงในห้องด้านล่างของกล่องพิมพ์ 3 มิติ โดยหันช่องเสียบพอร์ต USB Type-C ลงมาทางช่องเปิดด้านล่างสุดของกล่อง และขันสกรูยึดมุมฐานให้แน่น

• 3.2 ใช้ไขควงปากแบนขันยึดสายไฟจากโมดูลเรดาร์และจากแผงไฟ LED ฝาหน้า เข้ากับขั้วสกรูของฐาน ESP32 ตามรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สรุปการเชื่อมต่อขาพินทั้งหมดของชุดตรวจจับผู้ใช้งานในห้องเรียน (อ้างอิงโค้ด rmutt_esp32_occupancy.ino รุ่น 1.3.9)

| ขาพินบน ESP32 | ชื่อตัวแปรในเฟิร์มแวร์ | จุดเชื่อมต่อปลายทาง | สีสายในภาพที่ 3 และหน้าที่การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V (VIN) | — (5V Output from USB) | ขั้ว VCC ของเรดาร์ HLK-LD2410 | สายสีแดง: จ่ายไฟเลี้ยงกระแสตรง 5V ให้โมดูลเรดาร์ (เรดาร์ต้องการไฟ 5V) |
| GND | — (Ground) | ขั้ว GND เรดาร์ + ขาลบร่วม LED | สายสีดำ (จากเรดาร์) และสายสีน้ำตาล (จากแผง LED ฝาหน้า) |
| GPIO 32 | RADAR_RX_PIN (UART1 RX) | ขั้ว TX ของเรดาร์ HLK-LD2410 | รับเฟรมข้อมูลพลังงานรายเกตจากเรดาร์ที่ความเร็ว 256,000 baud (ต่อไขว้) |
| GPIO 33 | RADAR_TX_PIN (UART1 TX) | ขั้ว RX ของเรดาร์ HLK-LD2410 | ส่งคำสั่งเปิดโหมดวิศวกรรม (Engineering Mode) ไปยังเรดาร์ (ต่อไขว้) |
| GPIO 25 | GREEN_LED_PIN | ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED เขียว | สายสีเขียว: กะพริบทุก 400 ms ขณะต่อเน็ต และติดค้างเมื่อออนไลน์ |
| GPIO 26 | RED_LED_PIN | ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED แดง | สายสีแดง: ติดสว่างเมื่อตรวจพบคนในห้อง (Occupied) และดับเมื่อห้องว่าง |
| GPIO 0 | SETUP_BUTTON_PIN | ปุ่มกด BOOT บนบอร์ด ESP32 | กดค้างขณะเสียบสาย USB เพื่อบังคับเข้าโหมดตั้งค่า Bluetooth BLE |

6. ขั้นตอนการตรวจสอบวงจร การอัปโหลดเฟิร์มแวร์ และการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

หลังจากประกอบฮาร์ดแวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องทางไฟฟ้า ติดตั้งเฟิร์มแวร์ลงสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการผูกอุปกรณ์เข้ากับห้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบความถูกต้องด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนจ่ายไฟ (Pre-Power Inspection)

• 1.1 ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดวัดความต่อเนื่อง (Continuity / เสียงเตือน) วัดระหว่างขั้ว 5V กับ GND และระหว่าง 3V3 กับ GND บนฐานขยายขา ESP32 จะต้องไม่มีเสียงร้องเตือนลัดวงจร

• 1.2 สำหรับชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ให้วัดระหว่างขั้ว L และขั้ว N ของปลั๊กไฟ AC 220V จะต้องไม่มีการลัดวงจรถึงกัน และต้องไม่มีการรั่วไหลข้ามมายังฝั่ง GND ของบอร์ด ESP32

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมโปรแกรม Arduino IDE และการติดตั้งไลบรารี

เปิดโปรแกรม Arduino IDE (แนะนำรุ่น 2.x) บนคอมพิวเตอร์ ติดตั้งชุดพัฒนาบอร์ด Arduino-ESP32 (รุ่น 3.x) ใน Boards Manager และติดตั้งไลบรารีผ่าน Library Manager ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 รายการไลบรารีและไฟล์สเก็ตช์ที่ใช้สำหรับคอมไพล์และอัปโหลดลงสู่ชุดฮาร์ดแวร์แต่ละรูปแบบ

| รูปแบบชุดฮาร์ดแวร์ | ตำแหน่งไฟล์สเก็ตช์ (.ino) ในโครงการ | ไลบรารีที่ต้องติดตั้งใน Library Manager |
| --- | --- | --- |
| รูปแบบที่ 1: ชุดควบคุมแอร์แบบ IR | firmware/rmutt_esp32_air/ rmutt_esp32_air.ino (รุ่นเฟิร์มแวร์: 2.5.2) | • ArduinoJson (ต้องติดตั้งรุ่น 6.x เช่น 6.21.5) • PubSubClient (โดย Nick O'Leary) • PZEM004Tv30 (โดย Jakub Mandula) • U8g2 (โดย olikraus — สำหรับขับจอ OLED SH1106) • IRremoteESP8266 (รุ่น 2.9.0) * ไฟล์ SaijoDenkiAC.h/.cpp และ build_opt.h อยู่ในโฟลเดอร์แล้ว ห้ามลบ * |
| รูปแบบที่ 2: ชุดควบคุมแอร์แบบสาย SLM8 | firmware/rmutt_esp32_air_wired/ rmutt_esp32_air_wired.ino (รุ่นเฟิร์มแวร์: 2.5.5-slm8) | • ArduinoJson (รุ่น 6.x), PubSubClient, PZEM004Tv30, U8g2 • DHT sensor library (โดย Adafruit) พร้อม Adafruit Unified Sensor * ไฟล์ DaikinSLM8.h และ wired_bus.h อยู่ในโฟลเดอร์แล้ว * |
| รูปแบบที่ 3: ชุดตรวจจับคนในห้องเรียน | firmware/rmutt_esp32_occupancy/ rmutt_esp32_occupancy.ino (รุ่นเฟิร์มแวร์: 1.3.9) | • ArduinoJson (รุ่น 6.x) และ PubSubClient • ld2410 (โดย Nick Reynolds — ต้องเป็นรุ่น 0.2.2 ขึ้นไป เพื่อรองรับการอ่านค่า Engineering Mode รายเกต) |

ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่าบอร์ด พาร์ติชัน และการอัปโหลดโค้ดผ่านสาย USB Type-C

• 3.1 ในโปรแกรม Arduino IDE ไปที่เมนู Tools ➔ Board ➔ esp32 เลือกเป็น ESP32 Dev Module

• 3.2 ไปที่เมนู Tools ➔ Partition Scheme เลือกเป็น No FS 4MB (2MB APP x2) เพื่อให้คอมไพเลอร์เลือกใช้ตารางพาร์ติชันจากไฟล์ partitions.csv ในโฟลเดอร์สเก็ตช์

• 3.3 ถอดปลั๊กไฟ AC 220V ออกก่อนเสมอ จากนั้นเสียบสายข้อมูล USB Type-C จากคอมพิวเตอร์เข้าที่พอร์ต USB ของบอร์ด ESP32 เลือกพอร์ตสื่อสารในเมนู Tools ➔ Port (เช่น COM3 หรือ COM5) แล้วกดปุ่ม Upload

• 3.4 เมื่อขึ้นข้อความ Done uploading. ให้เปิดหน้าต่าง Serial Monitor และตั้งค่าความเร็วเป็น 115200 baud จะปรากฏข้อความเริ่มต้นระบบและการกระจายสัญญาณบลูทูธ เช่น BLE advertising as RMUTT-AC-xxxxxxxxxxxx (สำหรับชุดแอร์) หรือ RMUTT-OCC-xxxxxxxxxxxx (สำหรับชุดตรวจจับคน)

ขั้นตอนที่ 4: การติดตั้งหน้างานและการตั้งค่าเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน (BLE Provisioning)

• 4.1 ถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร์ ปิดฝาครอบกล่องพิมพ์ 3 มิติให้เรียบร้อย แล้วนำชุดอุปกรณ์ไปติดตั้ง ณ ห้องเรียนเป้าหมาย (คล้องห่วง CT รอบสาย Line ของแอร์สำหรับชุดที่ 1–2 และเสียบปลั๊กไฟ 220V ส่วนชุดที่ 3 เสียบอะแดปเตอร์ USB Type-C)

• 4.2 เปิดแอปพลิเคชัน RMUTT Save Energy บนสมาร์ตโฟน (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ Admin) เลือกห้องเรียนที่ติดตั้งอุปกรณ์ แล้วกดปุ่ม เพิ่มเครื่องปรับอากาศ ESP32 (สำหรับชุดที่ 1 และ 2) หรือ ตั้งค่าเซนเซอร์ตรวจจับคน (สำหรับชุดที่ 3)

• 4.3 แอปพลิเคชันจะสแกนหาสัญญาณ Bluetooth BLE ให้กดเลือกชื่อบอร์ดที่ตรวจพบ จากนั้นเลือกชื่อเครือข่าย Wi-Fi (2.4 GHz) ของอาคาร กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi และเลือกยี่ห้อของเครื่องปรับอากาศ (สำหรับชุดที่ 2 แอปจะล็อกยี่ห้อเป็น Daikin · สายแอร์ ให้อัตโนมัติ)

• 4.4 กดปุ่มยืนยันการตั้งค่า แอปจะส่งข้อมูลการตั้งค่าและโทเคนยืนยันตัวตน (Provisioning Token) ผ่าน BLE ไปบันทึกลงในหน่วยความจำถาวร (NVS) ของ ESP32 บอร์ดจะทำการรีบูตตัวเอง เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ซิงก์เวลามาตรฐานผ่าน NTP เชื่อมต่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ MQTT Broker แบบเข้ารหัส TLS และเริ่มต้นรายงานสถานะเข้าสู่ระบบทันที