R🌿 คู่มือการประกอบฮาร์ดแวร์ ระบบ RMUTT Save Energy S A V E E N E R G Y การเตรียมอุปกรณ์ การบัดกรีวงจร การเดินสายในกล่อง และการอัปโหลดเฟิร์มแวร์ ESP32 สำหรับบอร์ดควบคุมแอร์ (รีโมต IR และสายแอร์ Daikin SLM8) และเซ็นเซอร์ตรวจจับคน อาคาร 16 · คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ──────────────────────────────────────────────────────── เอกสารฉบับวิศวกรรมและผู้ดูแลระบบ · จัดทำเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 อ้างอิงเฟิร์มแวร์บอร์ดแอร์ IR รุ่น 2.5.2 · บอร์ดสายแอร์รุ่น 2.5.5-slm8 · บอร์ดตรวจจับคนรุ่น 1.3.9 ครอบคลุมรายการวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการประกอบทีละขั้น ผังขาพิน และการตั้งค่าเข้าสู่ระบบ

สารบัญ

1 · ภาพรวมชุดฮาร์ดแวร์ในระบบ   (หน้า 3)

หน้าที่ของกล่องทั้ง 3 แบบ · ความเชื่อมโยงในระบบ · ตารางเปรียบเทียบสเปกแต่ละบอร์ด

2 · อุปกรณ์เสริม สายไฟ และเครื่องมือช่างที่ต้องเตรียม   (หน้า 4)

สายไฟบ้าน AC 220V · ขั้วต่อแยกสายไฟ Wago · สายสัญญาณ · แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา · เครื่องมือช่าง

3 · การประกอบบอร์ดควบคุมแอร์แบบอินฟราเรด (IR)   (หน้า 5 – 6)

รายการอุปกรณ์ · ตำแหน่งภายในกล่อง · การบัดกรีวงจร 2N2222 และไฟ LED · การเดินสายไฟ · ตารางขาพิน

4 · การประกอบบอร์ดควบคุมแอร์แบบสายแอร์ (Daikin SLM8)   (หน้า 7 – 8)

รายการอุปกรณ์เพิ่มเติม · วงจรไดโอด 1N4148 และตัวแบ่งแรงดัน 100k/200k · การต่อ DHT11 · การต่อสายแอร์บนผนัง

5 · การประกอบกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410)   (หน้า 9)

รายการอุปกรณ์ · การบัดกรีไฟ LED ฝาหน้า · การติดตั้งเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร LD2410 · ตารางขาพิน

6 · การติดตั้งโปรแกรมและอัปโหลดเฟิร์มแวร์ลง ESP32   (หน้า 10)

การเช็ควงจรด้วยมัลติมิเตอร์ · การตั้งค่า Arduino IDE และไลบรารี · การเลือก Partition · การอัปโหลดผ่านสาย USB

7 · การตั้งค่าบอร์ดผ่านบลูทูธและการติดตั้งหน้างาน   (หน้า 11)

การจองช่องและสร้างโทเคน · การจับคู่บลูทูธในแอปมือถือ · การคล้องห่วง CT และการตรวจหน้าจอ OLED

ภาคผนวก ก · ความหมายไฟแสดงสถานะ LED และหน้าจอ OLED   (หน้า 12)

ไฟสถานะ 3 สีบนบอร์ดแอร์ · ไฟสถานะ 2 สีบนเซ็นเซอร์ตรวจจับคน · สัญลักษณ์บนจอ OLED 1.3 นิ้ว

ภาคผนวก ข · การแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์และการอัปโหลดโค้ดเบื้องต้น   (หน้า 13)

อาการที่พบบ่อย · สาเหตุ · วิธีตรวจสอบและแก้ไขหน้างาน

1 ภาพรวมชุดฮาร์ดแวร์ในระบบ

ฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 แบบทำหน้าที่อะไร

ระบบ RMUTT Save Energy ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์หน้าห้องเรียน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ตามลักษณะของเครื่องปรับอากาศและหน้าที่ในห้องเรียน โดยทุกกล่องใช้บลูทูธ (BLE) สำหรับตั้งค่าครั้งแรก และสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล MQTT บนเครือข่าย Wi-Fi ของอาคาร

• บอร์ดควบคุมแอร์แบบอินฟราเรด (IR): ใช้กับแอร์ทั่วไปที่สั่งงานด้วยรีโมตไร้สาย (เช่น ห้อง 16303 และ 16307) โดยยิงแสงอินฟราเรด 38 kHz ไปที่หน้าแอร์ และใช้มิเตอร์ PZEM-004T วัดค่าไฟเพื่อยืนยันว่าแอร์ทำงานจริง

• บอร์ดควบคุมแอร์แบบสายแอร์ (Daikin SLM8): ใช้แทนรีโมตติดผนังแบบมีสายของแอร์ Daikin โดยรับและส่งเฟรมข้อมูลผ่านสายแอร์โดยตรงทุก 1 วินาที รู้สถานะคอมเพรสเซอร์จริงจากแอร์ และใช้ DHT11 วัดอุณหภูมิห้อง

• กล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410): ติดตั้งห้องละ 1 กล่อง ใช้เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 24 GHz ตรวจจับทั้งคนที่กำลังเดินและคนที่นั่งเรียนนิ่งๆ เพื่อส่งให้เซิร์ฟเวอร์ตัดสินใจปิดแอร์อัตโนมัติเมื่อห้องว่าง

ตารางเปรียบเทียบสเปกของฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 กล่อง

| ชนิดกล่องฮาร์ดแวร์ | ไฟล์เฟิร์มแวร์ (รุ่นล่าสุด) | อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับ ESP32 | แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. บอร์ดแอร์แบบ IR (1 กล่อง ต่อแอร์ 1 เครื่อง) | rmutt_esp32_air.ino (รุ่น 2.5.2) | • วงจร 2N2222 + หลอด IR LED • มิเตอร์ PZEM-004T + ห่วง CT • จอ OLED 1.3" + ไฟ LED 3 สี | ไฟบ้าน AC 220V ผ่านโมดูล HDR-15-5 (แปลงเป็น 5V DC) |
| 2. บอร์ดสายแอร์ Daikin (1 กล่อง ต่อแอร์ 1 เครื่อง) | rmutt_esp32_air_wired.ino (รุ่น 2.5.5-slm8) | • ไดโอด 1N4148 + ตัวแบ่ง 100k/200k • เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DHT11 • มิเตอร์ PZEM-004T + จอ OLED + LED | ไฟบ้าน AC 220V ผ่านโมดูล HDR-15-5 (แปลงเป็น 5V DC) |
| 3. เซ็นเซอร์ตรวจจับคน (1 กล่อง ต่อ 1 ห้องเรียน) | rmutt_esp32_occupancy.ino (รุ่น 1.3.9) | • เรดาร์ HLK-LD2410 (UART) • ไฟแสดงสถานะ LED 2 สี (เขียว/แดง) | อะแดปเตอร์ USB 5V เสียบพอร์ต USB Type-C ของบอร์ด |

เหตุผลที่ใช้ระบบวัดไฟแอร์ 1 เฟส (220V) ร่วมกับ PZEM-004T โมดูลวัดพลังงาน PZEM-004T ออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส (220V) โดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนที่ทดสอบ (16303 และ 16307) ทำให้ใช้ PZEM-004T เพียง 1 ชุดต่อเครื่อง ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และไม่ต้องดัดแปลงตู้ไฟ 3 เฟสของอาคาร

2 อุปกรณ์เสริม สายไฟ และเครื่องมือช่างที่ต้องเตรียม

ในการประกอบฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 กล่องให้แข็งแรง ปลอดภัย และพร้อมติดตั้งใช้งานจริง นอกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และโมดูลเซ็นเซอร์แล้ว ต้องเตรียมสายไฟ ขั้วต่อ แผ่นวงจร และเครื่องมือช่างดังตารางต่อไปนี้

| หมวดอุปกรณ์เสริม | รายการและขนาดที่ใช้จริง | ใช้ทำอะไรในขั้นตอนการประกอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. สายไฟแรงดันสูง (AC 220V) (ใช้ในกล่องแอร์ 1 และ 2) | • สายไฟพร้อมปลั๊กตัวผู้ มอก. ชนิด VCT ขนาด 2×0.75 หรือ 2×1.0 ตร.มม. (ยาว 1.5–2 ม.) • สายไฟแกนเดี่ยว/สายอ่อนหุ้มฉนวน PVC (THW หรือ VSF) ขนาด 1.0–1.5 ตร.มม. แยกสีน้ำตาล (Line: L) และสีฟ้า (Neutral: N) | • นำไฟบ้าน 220V เข้าสู่ตัวกล่องควบคุม • ใช้เดินสายพ่วงจากตัวแยกสายไฟไปยังช่องอินพุต AC ของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 และขั้ววัดแรงดันของมิเตอร์ PZEM-004T |
| 2. ขั้วต่อแยกสายไฟ AC (ใช้ในกล่องแอร์ 1 และ 2) | • ขั้วต่อสายไฟแบบคันโยก (Wago / Lever-Nut Connector) ชนิด 2 เข้า 2 ออก จำนวน 2 ตัว (สีส้ม-เทา ทนกระแส 32A/250V) | • ใช้เป็นจุดพักและแยกสายไฟ 220V ขั้ว L (1 ตัว) และขั้ว N (1 ตัว) ไปจ่ายให้ Power Supply และ PZEM โดยแน่นหนา ไม่ต้องพันเทปดำ และไม่เกิดประกายไฟ |
| 3. สายไฟแรงดันต่ำและสายสัญญาณ (DC) | • สายไฟอ่อนตัวนำทองแดงขนาด 22–24 AWG หลากสี (แดง, ดำ, เหลือง, เขียว, ขาว, น้ำเงิน) • สายแพรจัมเปอร์ (Dupont Wire) • สายไฟคู่ แดง-ดำ (ยาว 1.5–3 ม.) | • สายสีแดงและดำใช้เดินไฟเลี้ยงกระแสตรง (+5V, +3.3V และ GND) • สายสีอื่นๆ ใช้เดินสัญญาณ UART, I2C และ GPIO ขันเข้าฐานสกรูของ ESP32 • สายคู่แดง-ดำใช้ต่อหลอด IR LED ออกไปติดหน้าแอร์ |
| 4. แผ่นวงจรและอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ย่อย | • แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา (Perfboard / Prototype PCB) ขนาด 4×6 ซม. และ 2×3 ซม. • ตัวต้านทานขนาด 1/4W ค่า 220Ω–330Ω และ 100kΩ • ขั้วต่อสาย JST XH 2.54 มม. และท่อหดหุ้มฉนวน | • ใช้เป็นฐานบัดกรีวงจรทรานซิสเตอร์ 2N2222 ขับหลอด IR, วงจรไดโอด 1N4148, วงจรแบ่งแรงดันสายแอร์ และตัวต้านทานจำกัดกระแสของไฟ LED • ใช้ท่อหดหุ้มจุดบัดกรีป้องกันสายช็อตกัน |
| 5. กล่องบรรจุและเครื่องมือช่าง | • กล่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Print PLA/PETG) พร้อมฝาหน้าและกรอบยึดจอ OLED • หัวแร้งบัดกรี + ตะกั่ว, คีมตัด/ปอกสายไฟ, ไขควงปากแบนขนาดเล็ก (2.0 มม.), มัลติมิเตอร์ดิจิทัล และสายข้อมูล USB Type-C | • ใช้ยึดอุปกรณ์ทั้งหมดลงในกล่องให้เป็นระเบียบ • ใช้ไขควงปากแบนขันสกรูบนฐานขยายขา ESP32 • ใช้มัลติมิเตอร์วัดเช็คการลัดวงจรก่อนจ่ายไฟ และใช้สาย USB Type-C อัปโหลดโค้ดจากคอมพิวเตอร์ |

กฎความปลอดภัยสำคัญที่สุดก่อนเริ่มประกอบ 1) กล่องบอร์ดแอร์แบบที่ 1 และ 2 มีไฟบ้าน AC 220V เข้าที่ตัวแยกสาย Wago, ช่องด้านล่างของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 และขั้วฝั่งซ้ายของ PZEM-004T ห้ามเสียบปลั๊กไฟ 220V ขณะกำลังขันสายไฟหรือบัดกรีเด็ดขาด 2) ทุกครั้งที่จะเสียบสาย USB Type-C จากคอมพิวเตอร์เพื่ออัปโหลดโค้ดหรือดู Serial Monitor ต้องถอดปลั๊กไฟบ้าน 220V ออกก่อนเสมอ

3 การประกอบบอร์ดควบคุมแอร์แบบอินฟราเรด (IR)

3.1 รายการอุปกรณ์และตำแหน่งภายในกล่องบอร์ดแอร์ IR

บอร์ดแอร์ IR ใช้สำหรับแอร์ทั่วไปที่สั่งงานด้วยรีโมตอินฟราเรด หนึ่งกล่องใช้ควบคุมแอร์ 1 เครื่อง โดยมีตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ภายในกล่องดังนี้

รูปที่ 3-1 ตำแหน่งอุปกรณ์และการเดินสายภายในกล่องบอร์ดควบคุมแอร์แบบอินฟราเรด (IR)

| # | ส่วนประกอบในรูปที่ 3-1 | หน้าที่และการติดตั้ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | จอ OLED 1.3 นิ้ว (I2C SH1106) | ขันสกรูยึดกับกรอบด้านในฝาหน้า แสดงสถานะแอร์ อุณหภูมิ กำลังไฟ (W) และสถานะ Wi-Fi |
| 2 | ESP32 + ฐานขยายขาขันสกรู | บอร์ดประมวลผลหลัก เสียบลงบนฐาน ESP32 Terminal Adapter เพื่อขันสกรูสายไฟให้แน่นหนา |
| 3 | ไฟสถานะ LED 3 สี (แดง/เหลือง/เขียว) | ยื่นหัวหลอดออกด้านบนกล่อง แสดงสถานะแอร์ทำงาน (เขียว), นอกคาบ (แดง), และ Wi-Fi (เหลือง) |
| 4 | แผงวงจรย่อย (ทรานซิสเตอร์ 2N2222) | แผ่นปริ้นท์ไข่ปลาขนาด 4×6 ซม. บัดกรีทรานซิสเตอร์ 2N2222 + ตัวต้านทาน 220Ω สำหรับขยายกระแสขับหลอด IR LED |
| 5 | มิเตอร์วัดไฟ PZEM-004T v3.0 | วัดแรงดัน (V), กระแส (A), กำลังไฟ (W) และหน่วยไฟสะสม (kWh) ส่งเข้า ESP32 ทาง UART |
| 6 | ภาคจ่ายไฟ MeanWell HDR-15-5 | แปลงไฟบ้าน AC 220V เป็นไฟเลี้ยงกระแสตรง DC 5V (2.4A) จ่ายให้บอร์ด ESP32 และโมดูลทั้งหมด |
| 7 | ขั้วต่อแยกสายไฟ Wago (สีส้ม) | รับไฟ 220V (สายสีน้ำตาล L และสีฟ้า N) จากสายปลั๊กหลัก แล้วแยกจ่ายไปให้ HDR-15-5 และ PZEM |
| 8 | ห่วงคล้อง CT Sensor + สายหลอด IR | ห่วง CT สีดำนำไปคล้องสายเมนไฟแอร์ 1 เส้น ส่วนสายคู่แดง-ดำต่อหลอด IR LED ไปติดหน้าแอร์ |

3.2 ขั้นตอนการประกอบบอร์ดแอร์ IR ทีละขั้น (เริ่มจากศูนย์จนครบกล่อง)

ขั้นที่ 1 · บัดกรีแผงวงจรย่อยบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา (ทำนอกกล่องก่อน)

➊  บัดกรีหลอดไฟสถานะ LED 3 สี: เสียบหลอด LED สีแดง เหลือง เขียว เรียงที่ขอบบนของแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา ดัด ขาสั้น (ขาลบ) ของทั้ง 3 หลอดเชื่อมรวมกันเป็นสาย GND เส้นเดียว ส่วน ขายาว (ขาบวก) ของแต่ละหลอดให้บัดกรีต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 220Ω–330Ω แยกสายออกเป็น 3 เส้น

➋  บัดกรีวงจรทรานซิสเตอร์ 2N2222 ขับหลอด IR: หันด้านหน้าตัดแบนของ 2N2222 เข้าหาตัว ขาเรียงจากซ้ายไปขวาคือ ขา 1 (ซ้าย = Emitter) ต่อลง GND · ขา 2 (กลาง = Base) ต่อผ่านตัวต้านทาน 220Ω ไปรอเข้า GPIO 17 · ขา 3 (ขวา = Collector) ต่อกับขั้วลบของหลอด IR LED (940nm) ส่วนขั้วบวกของหลอด IR LED ต่อเข้าไฟเลี้ยง +5V

ผังการต่อขา Transistor 2N2222 ขับหลอด IR LED บนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา [ GPIO 17 ] ──► [ ตัวต้านทาน 220Ω ] ──► ขา 2 (Base) ของ 2N2222 • ขา 1 (Emitter - ซ้าย) ──► ต่อลง GND ร่วมกับบอร์ด ESP32 • ขา 3 (Collector - ขวา) ──► ต่อเข้า ขั้วลบของหลอด IR LED (ส่วนขั้วบวกของหลอด IR LED ต่อไฟ +5V)

ขั้นที่ 2 · ยึดอุปกรณ์ลงกล่องและเดินสายไฟแรงดันต่ำ + สายไฟบ้าน 220V

➌  ยึดโมดูลลงกล่อง 3D Print: กดบอร์ด ESP32 ลงบนฐานขยายขาขันสกรูแล้วยึดไว้มุมซ้ายบน · ยึดแผ่นปริ้นท์ไข่ปลามุมขวาบน (ให้หัวไฟ LED โผล่พ้นรูด้านบน) · วาง HDR-15-5 ด้านขวาล่าง · วาง PZEM-004T ตรงกลางซ้าย · วางขั้ว Wago มุมซ้ายล่าง · ขันจอ OLED ติดด้านในฝาหน้า

➍  ขันสกรูสายไฟแรงดันต่ำเข้าฐาน ESP32: ต่อไฟเลี้ยงจาก HDR-15-5 ช่อง +V เข้า 5V/VIN และช่อง -V เข้า GND จากนั้นต่อสาย PZEM, จอ OLED และแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาตามตารางขาพินด้านล่าง

➎  เข้าสายไฟบ้าน AC 220V และห่วงคล้อง CT: สอดสายปลั๊ก AC 220V เข้าด้านล่างกล่อง แยกสายสีน้ำตาล (L) เข้า Wago ตัวที่ 1 และสายสีฟ้า (N) เข้า Wago ตัวที่ 2 แล้วพ่วงไฟ L / N ไปเข้าช่อง L / N ด้านล่างของ HDR-15-5 และขั้วที่ 1–2 ของ PZEM-004T ส่วนสายห่วงคล้อง CT ต่อเข้าขั้วที่ 3–4 ของ PZEM-004T

3.3 ตารางขาพินของบอร์ดแอร์ IR (อ้างอิงโค้ด rmutt_esp32_air.ino รุ่น 2.5.2)

| ขาพิน ESP32 | ชื่อในโค้ด | ต่อเข้ากับ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V (VIN), GND | — | HDR-15-5 ช่อง +V และ -V | ไฟเลี้ยงหลัก 5V DC และกราวด์ร่วมของทั้งวงจร |
| GPIO 17 | IR_LED_PIN | ขา Base ของ 2N2222 (ผ่าน R 220Ω) | ส่งสัญญาณพัลส์ความถี่ 38 kHz ขับหลอดส่งแสง IR LED |
| GPIO 16 / 18 | PZEM_RX / TX | 16 ➔ TX ของ PZEM · 18 ➔ RX ของ PZEM | ต่อไขว้ (ESP32 อ่านค่าไฟจาก PZEM ทุก 2 วินาที) |
| GPIO 21 / 22 | kSda / kScl | ขา SDA / SCL ของจอ OLED 1.3" | จอใช้ไฟเลี้ยงจากขา 3V3 และ GND |
| GPIO 25 / 26 / 27 | GREEN / RED / YELLOW | LED เขียว (25), แดง (26), เหลือง (27) | ต่อผ่านตัวต้านทาน 220Ω–330Ω ลง GND ทุกหลอด |
| GPIO 0 | SETUP_BUTTON_PIN | ปุ่ม BOOT บนบอร์ด ESP32 | กดค้างตอนรีเซ็ตเพื่อบังคับเปิดโหมดตั้งค่าบลูทูธ |

4 การประกอบบอร์ดควบคุมแอร์แบบสายแอร์ (Daikin SLM8)

4.1 บอร์ดสายแอร์ต่างจากบอร์ด IR อย่างไร

แอร์บางห้องใช้ รีโมตติดผนังแบบมีสาย (รุ่น Daikin SLM8) บอร์ดรุ่นนี้จึงถูกออกแบบมาให้ติดตั้ง แทนที่รีโมตติดผนังเดิม โดยคุยกับแอร์ผ่านสายสัญญาณเดิมโดยตรง (ส่งเฟรมคำสั่งทุก 1 วินาที และรับเฟรมสถานะกลับมาจากแอร์ ทำให้รู้ว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานจริงหรือไม่) พร้อมใช้เซ็นเซอร์ DHT11 วัดอุณหภูมิห้องส่งให้แอร์แทนเทอร์มิสเตอร์ในรีโมตผนังเดิม

รูปที่ 4-1 กล่องบอร์ดควบคุมแอร์แบบสายแอร์ (Daikin SLM8) และการเดินสายขึ้นไปยังแป้นรีโมตติดผนังเดิม

| # | ส่วนประกอบในรูปที่ 4-1 | หน้าที่และการเชื่อมต่อ |
| --- | --- | --- |
| 1 | สายสัญญาณแอร์สีขาว (ไปแป้นผนัง) | เดินสายจากขั้วต่อ JST ในกล่องขึ้นไปต่อกับสายแอร์เดิมบนผนัง 3 เส้น (สายสั่งงาน TX, สายสถานะ RX, และ GND) |
| 2 | แผงวงจรสายแอร์ SLM8 (ปริ้นท์ไข่ปลา) | บัดกรีไดโอด 1N4148 (สำหรับส่งคำสั่ง) และตัวต้านทาน 100kΩ จำนวน 6 ตัว (ทำวงจรแบ่งแรงดัน 100k/200kΩ 2 ชุด) |
| 3 | ESP32 + ฐานขยายขาขันสกรู | รันเฟิร์มแวร์ rmutt_esp32_air_wired.ino (รุ่น 2.5.5-slm8) แยก FreeRTOS Task ส่งเฟรมสายแอร์ทุก 1 วินาที |
| 4 | มิเตอร์วัดไฟ PZEM-004T v3.0 | วัดกำลังไฟแอร์ 1 เฟสเหมือนรุ่น IR (แต่รุ่นสายแอร์ย้ายไปต่อที่ขา GPIO 18 และ GPIO 14) |
| 5 | ภาคจ่ายไฟ MeanWell HDR-15-5 | จ่ายไฟเลี้ยง DC 5V ให้บอร์ด (จึงไม่ต้องดึงไฟ +5V จากสายแอร์มาใช้) |
| 6 | ขั้วต่อแยกสายไฟ Wago (สีส้ม) | แยกไฟบ้าน AC 220V จ่ายให้ HDR-15-5 และขั้ววัดแรงดันของ PZEM-004T |
| 7 | ไฟสถานะ LED + เซ็นเซอร์ DHT11 | แสดงสถานะหน้ากล่อง และใช้ DHT11 (ขา GPIO 4) วัดอุณหภูมิห้องส่งให้แอร์ใช้ตัดคอมเพรสเซอร์ |

4.2 ขั้นตอนการบัดกรีวงจรสายแอร์และการต่อสายเข้ากับแอร์ Daikin

ขั้นที่ 1 · บัดกรีวงจรไดโอด 1N4148 และตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ / 200kΩ บนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา

สายสัญญาณของแอร์ Daikin มีแรงดันค้างอยู่ราว 4.8–5.0V และมีตัวดึงขึ้น (Pull-up) อ่อนมาก จึงห้ามต่อตรงเข้าขา 3.3V ของ ESP32 ให้บัดกรีวงจรคั่นกลางบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาตามผังด้านล่าง

ผังวงจรเชื่อมต่อสายแอร์ Daikin SLM8 บนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา (ใช้ไดโอด 1N4148 + ตัวต้านทาน 100kΩ 6 ตัว) 1) ขาส่งคำสั่ง (GPIO 33): [ GPIO 33 ] ◄──▎[ ไดโอด 1N4148 หันแถบดำเข้า GPIO 33 ] ──► สายสั่งงานแอร์ (สีขาว TX) 2) ขารับสถานะ (GPIO 35): สายสถานะแอร์ (สีเหลือง TX/RCV) ──► [ R 100kΩ ] ──┬──► เข้าขา [ GPIO 35 ] └──► [ R 200kΩ (ใช้ 100kΩ 2 ตัวอนุกรมกัน) ] ──► ลง GND 3) ขาตรวจสัญญาณตัวเอง (GPIO 34): ต่อวงจรแบ่งแรงดัน 100kΩ / 200kΩ ลง GND เหมือน GPIO 35 อีก 1 ชุด แต่ดึงมาจาก สายสั่งงานแอร์ (TX)

➊  ต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง DHT11 (โมดูล KY-015): ขันสกรูต่อขา DATA เข้าที่ GPIO 4, ขา + (VCC) เข้า 3V3 และขา - (GND) เข้า GND ของฐาน ESP32

➋  ต่อสายมิเตอร์ PZEM-004T และไฟ LED (ระวังขาต่างจากรุ่น IR!): ในบอร์ดสายแอร์ ให้ต่อขา TX ของ PZEM เข้าที่ GPIO 18, ขา RX ของ PZEM เข้าที่ GPIO 14 และสายไฟ LED สีเหลืองเข้าที่ GPIO 23 (ส่วนไฟเขียว=25, แดง=26 และจอ OLED=21/22 เหมือนเดิม)

➌  การต่อเข้ากับสายแอร์บนผนังห้องเรียน: ถอดรีโมตติดผนัง Daikin SLM8 เดิมออก แล้วต่อสายจากกล่องของเราเข้ากับสายแอร์เพียง 3 เส้น คือ 1) สายสั่งงาน (ขาว TX), 2) สายสถานะ (เหลือง TX/RCV) และ 3) สายกราวด์ (ดำ GND — ต้องต่อร่วมกับ GND ของ ESP32) ส่วนสายไฟ +5V (สีแดง) ของแอร์ ห้ามต่อเด็ดขาด ให้พันเทปเก็บไว้

4.3 ตารางขาพินของบอร์ดสายแอร์ (อ้างอิงโค้ด rmutt_esp32_air_wired.ino รุ่น 2.5.5-slm8)

| ขาพิน ESP32 | ชื่อในโค้ด | ต่อเข้ากับ | ความแตกต่างจากรุ่น IR |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 33 | BUS_TX_PIN | ไดโอด 1N4148 (หันแถบดำเข้า GPIO 33) ➔ สายสั่งงานแอร์ | ดึงสายลง LOW ส่งเฟรมคำสั่ง 8 ไบต์ทุก 1 วินาที |
| GPIO 35 | BUS_RX_PIN | สายสถานะแอร์ ผ่านตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ / 200kΩ ลง GND | รับเฟรมสถานะจากแอร์ (รู้ว่าสายตอบและคอมเพรสเซอร์ติดหรือไม่) |
| GPIO 34 | BUS_ECHO_PIN | สายสั่งงานแอร์ ผ่านตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ / 200kΩ ลง GND | อ่านสัญญาณที่ตัวเองส่งออกไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง |
| GPIO 4 | DHT_PIN | ขา DATA ของโมดูล DHT11 (ไฟเลี้ยง 3V3 / GND) | วัดอุณหภูมิห้องส่งให้แอร์แทนเทอร์มิสเตอร์ในรีโมตผนัง |
| GPIO 18 / 14 | PZEM_RX / TX | 18 ➔ TX ของ PZEM · 14 ➔ RX ของ PZEM | ย้ายขามาที่ 18 และ 14 (รุ่น IR ใช้ 16 และ 18) |
| GPIO 25 / 26 / 23 | GREEN / RED / YELLOW | LED เขียว (25), แดง (26), เหลือง (23) | ไฟเหลืองย้ายมาที่ GPIO 23 (รุ่น IR ใช้ 27) |
| GPIO 21 / 22 | kSda / kScl | จอ OLED 1.3" SH1106 (SDA=21, SCL=22) | แสดงป้าย BUS และ COMP ON (หมุนจอ 180° ให้เอง) |

5 การประกอบกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410)

5.1 ส่วนประกอบภายในกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน

กล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคนติดตั้งห้องละ 1 กล่อง ใช้เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร HLK-LD2410 (24 GHz) อ่านค่าพลังงานนิ่ง (Static Energy) รายระยะ (Gate 0–8) จึงตรวจจับคนนั่งเรียนนิ่งๆ ได้แม่นยำ และใช้ไฟเลี้ยง 5V จากสาย USB Type-C โดยไม่มีไฟบ้าน 220V ในกล่อง

รูปที่ 5-1 การจัดวางอุปกรณ์และการเดินสายภายในกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410)

5.2 ขั้นตอนการประกอบและเดินสายทีละขั้น

➊  บัดกรีแผงไฟสถานะ LED 2 สี ที่ฝาหน้า (หมายเลข 4): ตัดแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาขนาด 2×3 ซม. เสียบหลอด LED สีเขียว และ LED สีแดง ให้หัวหลอดโผล่ออกช่องฝาหน้า บัดกรีขาลบ (ขาสั้น) รวมกันเป็นสายสีน้ำตาลต่อเข้า GND ส่วนขาบวก (ขายาว) ต่อผ่านตัวต้านทาน 220Ω–330Ω แยกเป็นสายสีเขียว (เข้า GPIO 25) และสายสีแดง (เข้า GPIO 26)

➋  ต่อสายโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410 (หมายเลข 1): ที่ขอบบนของบอร์ดเรดาร์สีน้ำเงินมี 5 รูพิน เรียงจากซ้ายไปขวาคือ TX, RX, OUT, GND, VCC ให้ต่อสายเพียง 4 เส้น (เว้นขา OUT ไว้ไม่ต้องต่อ) แล้ววางลงในช่องล็อกด้านบนสุดของกล่องโดยหันด้านสายอากาศสีทองออกด้านหน้า (ตรงกับหน้าต่างฝาหน้าหมายเลข 5)

➌  ยึดบอร์ด ESP32 และขันสกรูสายไฟ (หมายเลข 2, 3, 6): เสียบบอร์ด ESP32 ลงบนฐานขยายขาขันสกรู ยึดลงกล่องโดยหันพอร์ต USB Type-C ออกช่องด้านล่างสุด แล้วขันสกรูสายไฟตามตารางด้านล่าง

| ขาพิน ESP32 | ชื่อในโค้ด | ต่อเข้ากับ | สีสายในรูปที่ 5-1 และหน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V (VIN) | — | ขา VCC ของเรดาร์ HLK-LD2410 | สายสีแดง (จ่ายไฟ 5V จากพอร์ต USB ให้เรดาร์) |
| GND | — | ขา GND เรดาร์ + ขาลบร่วมไฟ LED | สายสีดำ (จากเรดาร์) และสายสีน้ำตาล (จากไฟ LED) |
| GPIO 32 | RADAR_RX_PIN | ขา TX ของเรดาร์ HLK-LD2410 | ต่อไขว้ · รับข้อมูลเรดาร์ที่ความเร็ว 256,000 baud |
| GPIO 33 | RADAR_TX_PIN | ขา RX ของเรดาร์ HLK-LD2410 | ต่อไขว้ · ส่งคำสั่งเปิดโหมด Engineering รายเกต |
| GPIO 25 / 26 | GREEN / RED_LED | LED เขียว (25) และ LED แดง (26) | เขียว = สถานะเชื่อมต่อเน็ต · แดง = มีคนอยู่ในห้อง |

6 การติดตั้งโปรแกรมและอัปโหลดเฟิร์มแวร์ลง ESP32

6.1 การตรวจเช็ควงจรด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนเสียบสายไฟ

ก่อนเสียบสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์หรือเสียบปลั๊กไฟ 220V ให้ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดวัดความต่อเนื่อง (เสียงร้องเตือน) แล้วตรวจเช็ค 2 จุดเสมอ:

• เช็คฝั่งไฟเลี้ยง DC: วัดระหว่างขั้ว 5V กับ GND และระหว่าง 3V3 กับ GND บนฐาน ESP32 ต้องไม่มีเสียงร้องเตือนลัดวงจร

• เช็คฝั่งไฟบ้าน AC 220V (เฉพาะกล่องแอร์ 1 และ 2): วัดระหว่างขาปลั๊กไฟ L กับ N ต้องไม่ช็อตถึงกัน และต้องไม่รั่วข้ามมายังขั้ว GND ของบอร์ด ESP32

6.2 การเตรียม Arduino IDE และติดตั้งไลบรารี

เปิดโปรแกรม Arduino IDE (รุ่น 2.x) ติดตั้งบอร์ดแพ็กเกจ esp32 by Espressif Systems (รุ่น 3.x) ในเมนู Boards Manager จากนั้นไปที่เมนู Library Manager เพื่อติดตั้งไลบรารีให้ครบตามชนิดกล่องดังตารางด้านล่าง

| ชนิดกล่องที่จะอัปโหลด | ไฟล์สเก็ตช์ (.ino) ที่ต้องเปิด | ไลบรารีที่ต้องติดตั้งใน Arduino IDE |
| --- | --- | --- |
| 1. บอร์ดแอร์แบบ IR | firmware/rmutt_esp32_air/ rmutt_esp32_air.ino (รุ่น 2.5.2) | • ArduinoJson (ต้องใช้รุ่น 6.x เท่านั้น เช่น 6.21.5) • PubSubClient · PZEM004Tv30 · U8g2 • IRremoteESP8266 (รุ่น 2.9.0) |
| 2. บอร์ดสายแอร์ Daikin | firmware/rmutt_esp32_air_wired/ rmutt_esp32_air_wired.ino (รุ่น 2.5.5-slm8) | • ArduinoJson (6.x) · PubSubClient · PZEM004Tv30 · U8g2 • DHT sensor library (by Adafruit) + Adafruit Unified Sensor |
| 3. เซ็นเซอร์ตรวจจับคน | firmware/rmutt_esp32_occupancy/ rmutt_esp32_occupancy.ino (รุ่น 1.3.9) | • ArduinoJson (6.x) · PubSubClient • ld2410 (by Nick Reynolds — ต้องเป็นรุ่น 0.2.2 ขึ้นไป) |

ห้ามลบไฟล์ประกอบในโฟลเดอร์สเก็ตช์ ในโฟลเดอร์ของแต่ละสเก็ตช์มีไฟล์สำคัญวางอยู่คู่กับไฟล์ .ino ได้แก่ build_opt.h (ช่วยลดขนาดโค้ดให้พอดีแฟลช), partitions.csv, letsencrypt_ca.h, oled_display.h, SaijoDenkiAC.h/.cpp และ DaikinSLM8.h ต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิมครบทุกไฟล์

6.3 ขั้นตอนการตั้งค่าและกด Upload โค้ดลงบอร์ด ESP32

➊  เปิดไฟล์สเก็ตช์ .ino ของกล่องที่ต้องการใน Arduino IDE

➋  ไปที่เมนู Tools → Board → esp32 เลือกเป็น ESP32 Dev Module

➌  ไปที่เมนู Tools → Partition Scheme เลือกเป็น No FS 4MB (2MB APP x2) (เพื่อให้โปรแกรมจัดแบ่งพื้นที่แฟลชตามไฟล์ partitions.csv สำหรับรองรับการอัปเดต OTA และเก็บข้อมูลย้อนหลังตอนเน็ตหลุด)

➍  ถอดปลั๊กไฟบ้าน 220V ออกก่อนเสมอ แล้วเสียบสาย USB Type-C จากคอมพิวเตอร์เข้าที่บอร์ด ESP32 เลือกพอร์ตในเมนู Tools → Port (เช่น COM3) แล้วกดปุ่ม Upload (ลูกศรชี้ขวา) รอจนขึ้นข้อความ Done uploading.

➎  กดเปิด Serial Monitor มุมขวาบน ตั้งค่าความเร็วเป็น 115200 baud จะเห็นข้อความบูตระบบและชื่อบลูทูธของบอร์ด เช่น RMUTT-AC-XXXXXXXXXXXX หรือ RMUTT-OCC-XXXXXXXXXXXX แปลว่าบอร์ดพร้อมนำไปตั้งค่าใช้งานแล้ว

7 การตั้งค่าบอร์ดผ่านบลูทูธและการติดตั้งหน้างาน

7.1 ขั้นตอนการจับคู่บอร์ดเข้ากับห้องเรียนผ่านบลูทูธ (BLE Provisioning)

เมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จและนำกล่องไปติดตั้งจ่ายไฟที่ห้องเรียนแล้ว ให้ใช้แอปมือถือ RMUTT Save Energy (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ) เพื่อส่งค่า Wi-Fi และผูกบอร์ดเข้ากับห้องเรียนตามขั้นตอนดังนี้

➊  ในแอปมือถือ ไปที่แท็บ ควบคุม เลือกห้องเรียนที่ติดตั้งกล่อง แล้วกดปุ่ม เพิ่มอุปกรณ์ ESP32 (สำหรับบอร์ดแอร์ทั้งรุ่น IR และสายแอร์) หรือกด เพิ่มเซ็นเซอร์ (สำหรับกล่องตรวจจับคน) — หรือจองช่องสร้างโทเคน 15 นาทีจากหน้าเว็บแอปก่อนก็ได้

➋  เปิดบลูทูธบนมือถือแล้วกด ค้นหาบลูทูธ เลือกชื่อบอร์ดที่ตรวจพบ (บอร์ดแอร์ขึ้นต้นด้วย RMUTT-AC-... ส่วนเซ็นเซอร์ตรวจจับคนขึ้นต้นด้วย RMUTT-OCC-...)

➌  เลือกชื่อเครือข่าย Wi-Fi (2.4 GHz) ที่บอร์ดสแกนพบ แล้วกรอกรหัสผ่าน Wi-Fi

➍  เลือกหมายเลขแอร์ในห้อง ตั้งชื่อ และเลือก ยี่ห้อ/โปรโตคอลของแอร์ (สำหรับบอร์ดแอร์ IR ให้เลือกให้ตรงกับรีโมตจริง เช่น Daikin, Mitsubishi, Haier, Saijo Denki ส่วน บอร์ดสายแอร์จะถูกล็อกเป็น "Daikin · สายแอร์" ให้อัตโนมัติ)

➎  กดปุ่ม ตั้งค่าและเชื่อมต่อ แอปจะส่งค่า Wi-Fi, ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ MQTT และโทเคนยืนยันตัวตนไปเก็บในหน่วยความจำถาวร (NVS) ของบอร์ด จากนั้นบอร์ดจะรีสตาร์ท ต่อ Wi-Fi ซิงก์เวลา NTP และขึ้นสถานะ ออนไลน์ ในระบบทันที

การกดปุ่มบังคับเข้าโหมดตั้งค่าบลูทูธใหม่ (Reconfigure) หากต้องการเปลี่ยนรหัส Wi-Fi หรือย้ายกล่องไปห้องอื่นขณะที่บอร์ดไม่ได้เปิดบลูทูธอยู่ ให้เปิดฝากล่องแล้ว กดปุ่ม BOOT บนบอร์ด ESP32 ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม RESET (หรือถอดเสียบไฟใหม่ขณะกด BOOT ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที) บอร์ดจะเปิดสัญญาณบลูทูธให้ตั้งค่าใหม่ทันที

7.2 ข้อกำหนดการติดตั้งหน้างานจริง

| จุดติดตั้งหน้างาน | วิธีติดตั้งที่ถูกต้อง |
| --- | --- |
| การคล้องห่วงวัดกระแส (CT Sensor) | ง้างตัวล็อกห่วง CT สีดำออก แล้วนำไปคล้องรอบ สายไฟเส้นที่มีไฟ (Line: L) ของแอร์เพียงเส้นเดียว แล้วกดล็อกให้สนิท (ห้ามคล้องรวบทั้งสาย L และ N คู่กันเด็ดขาด เพราะกระแสไป-กลับจะหักล้างกันจนอ่านค่าวัตต์ได้ 0 W) |
| การวางหลอดยิงแสง IR LED (เฉพาะบอร์ดแอร์ IR) | นำปลายสายหลอด IR LED ไปติดในตำแหน่งที่หันชี้เข้าหาช่องรับสัญญาณรีโมตของตัวแอร์โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง |
| การติดกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (เรดาร์ HLK-LD2410) | ติดตั้งบนผนังห้องเรียนในมุมที่หันหน้ากล่องส่องไปยังบริเวณที่นั่งเรียนทั้งหมด หลีกเลี่ยงการหันหน้าเรดาร์เข้าหาพัดลมเพดานหรือม่านที่ปลิวลมแรง |

ก ภาคผนวก · ไฟแสดงสถานะและหน้าจอ OLED

ก.1 ไฟแสดงสถานะ LED 3 สี บนบอร์ดแอร์ (ทั้งรุ่น IR และรุ่นสายแอร์)

ด้านบนของกล่องบอร์ดแอร์มีหลอดไฟ LED 3 ดวง ช่วยให้ผู้ดูแลและช่างตรวจสอบการทำงานหน้าห้องได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดแอป

| สีไฟ LED | ขาพิน ESP32 | ความหมายของการแสดงผล |
| --- | --- | --- |
| 🟢 สีเขียว (สถานะแอร์) | GPIO 25 | ติดค้าง = มิเตอร์ PZEM ตรวจพบว่าแอร์กำลังกินไฟทำงานอยู่ (กำลังไฟเกินเกณฑ์ 50 W ติดต่อกัน) · ดับ = แอร์ปิดอยู่ |
| 🔴 สีแดง (นอกตารางเรียน) | GPIO 26 | ติดค้าง = แอร์กำลังเปิดทำงานอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีคาบเรียนหรือการจองห้อง · ดับ = ปกติ (อยู่ในคาบเรียน หรือแอร์ปิดอยู่) |
| 🟡 สีเหลือง (สถานะเครือข่าย) | GPIO 27 (รุ่น IR) GPIO 23 (รุ่นสายแอร์) | กะพริบทุก 400 ms = กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออยู่ในโหมดตั้งค่าบลูทูธ · ติดค้าง = เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้ว |

ก.2 ไฟแสดงสถานะ LED 2 สี บนกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410)

| สีไฟ LED | ขาพิน ESP32 | ความหมายของการแสดงผล |
| --- | --- | --- |
| 🟢 สีเขียว (สถานะระบบ) | GPIO 25 | ติดค้าง = เชื่อมต่อ Wi-Fi และ MQTT ปกติ · กะพริบ = กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi/NTP หรือกำลังลองต่อใหม่ · ดับ = ยังไม่ได้ตั้งค่า หรืออยู่ในโหมดบลูทูธ |
| 🔴 สีแดง (ตรวจจับคน) | GPIO 26 | ติดค้าง = ตรวจพบคนอยู่ในห้องเรียน (Occupied) · ดับ = ไม่มีคนในห้อง หรือเรดาร์ไม่ส่งข้อมูล |

ก.3 ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ OLED 1.3 นิ้ว (ฝาหน้ากล่องบอร์ดแอร์)

| ข้อความ / สัญลักษณ์บนจอ | ความหมาย |
| --- | --- |
| ตัวเลขอุณหภูมิขนาดใหญ่ (เช่น 25°C) | อุณหภูมิเป้าหมายที่สั่งตั้งค่าแอร์ไว้ล่าสุด (หรือแสดงคำว่า OFF เมื่อสั่งปิดแอร์) |
| ค่ากำลังไฟและกระแส (W / V / A) | ค่ากำลังไฟฟ้า (วัตต์), แรงดัน (โวลต์) และกระแส (แอมแปร์) ที่อ่านได้สดจากมิเตอร์ PZEM-004T |
| ป้าย BUS และ COMP ON (เฉพาะบอร์ดสายแอร์ Daikin) | BUS ทึบ = สายแอร์สื่อสารสองทางปกติ (ถ้าสายหลุดเกิน 15 วินาที จอจะสลับขึ้นหน้าเตือน) · COMP ON = แอร์รายงานว่าคอมเพรสเซอร์กำลังทำงานทำความเย็น |
| โหมดพักหน้าจออัตโนมัติ (Screen Saver) | เมื่อแอร์ปิดติดต่อกันเกิน 10 นาที หน้าจอจะดับพักเองอัตโนมัติเพื่อป้องกันพิกเซลจอ OLED เสื่อม (Burn-in) และจะติดขึ้นมาใหม่ทันทีที่มีการสั่งงาน |

ข ภาคผนวก · การแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์เบื้องต้น

| อาการที่พบ | สาเหตุที่พบบ่อย | วิธีตรวจสอบและแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| คอมไพล์โค้ดไม่ผ่าน แจ้งว่า Sketch too big (พื้นที่แฟลชไม่พอ) | เลือก Partition Scheme ไม่ตรง หรือไฟล์ build_opt.h หายไปจากโฟลเดอร์ | ตรวจว่ามีไฟล์ build_opt.h อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับ .ino และตั้งค่า Tools → Partition Scheme เป็น No FS 4MB (2MB APP x2) |
| เสียบสาย USB แล้วมองไม่เห็น Port ใน Arduino IDE | สาย USB Type-C ที่ใช้เป็นสายชาร์จอย่างเดียว (ไม่มีสายข้อมูล Data) หรือยังไม่ได้ลงไดรเวอร์ชิป USB | เปลี่ยนเป็นสาย USB Type-C ที่รองรับการโอนข้อมูล และติดตั้งไดรเวอร์ CP210x หรือ CH340 ตามชิปบนบอร์ด ESP32 |
| แอร์เปิดทำงานแล้ว แต่ค่ากำลังไฟในแอปขึ้น 0 W ตลอด | คล้องห่วง CT รวบสายไฟทั้ง 2 เส้น (L+N) หรือต่อสาย TX/RX ของ PZEM สลับขา หรือไม่ได้ต่อไฟ 220V เข้าฝั่งซ้ายของ PZEM | ตรวจว่าห่วง CT คล้องสาย L เพียงเส้นเดียว · ตรวจไฟ 220V ที่ขั้ว 1–2 ของ PZEM · ตรวจสาย UART (รุ่น IR ใช้ขา 16/18 ส่วนรุ่นสายแอร์ใช้ขา 18/14) |
| สั่งเปิดแอร์รุ่น IR จากแอปแล้ว แอร์ไม่ดังติ๊ด | หลอด IR LED หันไม่ตรงช่องรับของแอร์ หรือต่อขาทรานซิสเตอร์ 2N2222 สลับด้าน | ใช้กล้องมือถือส่องดูหลอด IR LED ขณะกดสั่งงาน (กล้องมือถือจะมองเห็นแสงสีม่วงกะพริบ) หากไม่กะพริบให้เช็คสายขา GPIO 17 และขา E/B/C ของ 2N2222 |
| บอร์ดสายแอร์ Daikin หน้าจอขึ้นเตือนว่าสายไม่ตอบสนอง | หันขั้วแถบดำของไดโอด 1N4148 ผิดด้าน หรือสลับสายสั่งงาน (ขาว) กับสายสถานะ (เหลือง) หรือลืมต่อ GND ร่วม | เปิด Serial Monitor ที่ 115200 baud ตรวจค่า echo และเช็คว่าต่อสาย GND ของแอร์เข้ากับ GND ของ ESP32 แล้ว และแถบดำของ 1N4148 หันเข้าขา GPIO 33 |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับคนขึ้นว่า “เซ็นเซอร์ไม่พร้อมใช้งาน” | สาย TX/RX ของเรดาร์ LD2410 หลวม หรือต่อไม่ไขว้กัน หรือจ่ายไฟเข้าขา 3.3V แทนที่จะเป็น 5V | เรดาร์ LD2410 ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากขั้ว 5V (VIN) เท่านั้น และตรวจว่าขา TX เรดาร์ต่อเข้า GPIO 32 ส่วนขา RX เรดาร์ต่อเข้า GPIO 33 |
| หน้าจอ OLED 1.3 นิ้ว มืดสนิท แต่บอร์ดทำงานปกติ | สาย SDA/SCL หลวม หรือสลับขากัน | ตรวจสายจอ OLED ให้ตรงคือ VCC → 3V3, GND → GND, SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22 แล้วกดปุ่ม RESET บอร์ดใหม่ |

การตรวจสอบผ่าน Serial Monitor เมื่อต้องการหาสาเหตุเชิงลึก บอร์ดทั้ง 3 รูปแบบพิมพ์ข้อความสถานะการทำงานอย่างละเอียดออกทางพอร์ต USB ที่ความเร็ว 115200 baud เสมอ (เช่น สถานะการสแกนเจอจอ OLED, ค่าวัตต์ที่อ่านจาก PZEM, เฟรมสายแอร์ที่ส่ง-รับ และค่าพลังงานเรดาร์รายเกต Gate 0–8) หากพบปัญหาหน้างาน สามารถนำโน้ตบุ๊กไปเสียบสาย USB เพื่ออ่านข้อความวินิจฉัยได้ทันที